CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S.

SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO EN CAMPO (SGMC v2)
PLAN DE PRUEBAS PERICIALES Y CARGA DE DATOS TÉCNICOS (27 FICHAS)

| Código: PLAN-PRUEBAS-V2 | Corredor: 137 km (Sisga - Aguaclara) | Fichas Evaluadas: 27 Subsistemas / 333 Ítems | Emisión: Agosto 2026 |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Objetivo del Plan de Pruebas

Establecer el protocolo técnico y pericial para la verificación exhaustiva, validación de tolerancias instrumentales y carga controlada de datos de prueba sobre las 27 fichas de inspección técnica asociadas a los 368 activos de la Concesión Transversal del Sisga.

El protocolo asegura que cada formulario capture con precisión física y matemática los parámetros exigidos en el Apéndice Técnico 1 de la ANI (voltajes, frecuencias, potencias, atenuaciones ópticas, presiones y estados operativos).

# 2. Matriz de Parámetros Instrumentales por Subsistema (27 Fichas)

| Código | Subsistema | Parámetros Clave a Medir | Tolerancia | Criterio Interventoría |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FRM_SOS | Poste SOS (Auxilio) | • Tensión batería DC • Tensión panel solar • Audio Full-Duplex CCO • Hermeticidad gabinete | 12.0V - 14.5V 18.0V - 22.0V Claridad >95% Grado IP66 | Batería >=12.4V y audio nítido con el CCO. |
| FRM_CCTV | Cámaras CCTV | • Tensión PoE+ (Inyector) • Tasa de cuadros (FPS) • Movimiento PTZ 360° • Iluminador infrarrojo | 48.0V - 54.0V >=25 FPS Preset <1.5s Alcance >=150m | Flujo RTSP continuo al CCO sin pérdidas. |
| FRM_PMVF | Panel Mensaje Fijo | • Alimentación principal AC • Voltaje banco DC • Conmutación píxeles LED • Protocolo NTCIP | 110V - 220V AC 24.0V / 48.0V 100% LEDs OK Respuesta <500ms | Mensaje legible a 250m con fotocelda. |
| FRM_PMVM | Panel Mensaje Móvil | • Carga batería remolque • Elevación hidráulica • Enlace 4G/LTE CCO | 12.0V - 24.0V Presión normal Latencia <200ms | Elevación y orientación en bermas. |
| FRM_GENE | Grupos Electrógenos | • Nivel diésel en tanque • Tensión arranque DC • Frecuencia de salida • Tensión trifásica • Tiempo conmutación ATS | >=75% tanque 24.0V - 27.5V 60.0Hz ±0.5Hz 208V / 220V AC <10 segundos | Transferencia ATS inmediata ante corte de red. |
| FRM_UPS | Sistemas UPS | • Tensión por celda • Tensión banco total • Autonomía en descarga • Temperatura operación | 2.25V - 2.30V/c 120V / 240V DC >=120 minutos 20°C - 25°C | Sin caída en transición a modo batería. |
| FRM_SUBE | Subestaciones Eléctr. | • Nivel aislamiento (MΩ) • Puesta a tierra • Aceite transformador | >=1000 MΩ <=5.0 Ω Nivel y rigidez | Tierra <=5.0 Ω y termografía conforme. |
| FRM_FO | Fibra Óptica (137km) | • Atenuación por km • Pérdida por empalme • Reflectancia conectores | <=0.25 dB/km <=0.05 dB/fusión <=-50 dB | Margen óptico para anillo ERPS. |
| FRM_SWIT | Switches de Campo | • Enlace óptico SFP • Tasa de error tramas • Temperatura chasis | -15 a -8 dBm 0 errores CRC -20°C a +70°C | Convergencia de anillo ITU-T <50 ms. |
| FRM_SWL3 | Switches Core Capa 3 | • Uso CPU / Memoria • Rutas BGP/OSPF • Fuentes redundantes | CPU <35% 100% adyacencias Dual AC activa | Cero interrupción de enrutamiento. |
| FRM_ROUT | Enrutadores Borde | • Túneles VPN IPsec • Throughput tráfico • Firewall / Seguridad | AES-256 >=1 Gbps 0 accesos ilícitos | Telemetría segura a Centro de Control. |
| FRM_SERV | Servidores CCO | • Estado arreglos RAID • Ocupación de disco • Servicios SGMC / BD | RAID 10 OK <70% ocupación Uptime >=99.9% | Integridad de réplicas en PostgreSQL. |
| FRM_NAS | Almacenamiento NAS | • Retención video CCTV • Espacio libre en disco • Estado discos SMART | >=30 días 1080p >=20 TB libres SMART OK | Grabación continua de 30 días pliego ANI. |
| FRM_VW | Video Wall CCO | • Calibración cromática • Controladora matriz • Conmutación pantallas | Sin píxeles OFF Matriz 4x2 activa <1 segundo | Despliegue simultáneo de cámaras y alarmas. |
| FRM_ETD | Estación Tráfico ETD | • Conteo volumétrico • Clasificación por ejes • Sensor piezocable | Precisión >=98% Error <2% Inductancia OK | Calibración anual cotejada con aforo. |
| FRM_BASC | Báscula Pesaje Est. | • Error pesaje bruto • Celdas de carga • Plataforma estructural | ±0.5% error máx Simetría 4 celdas Sin corrosión | Certificado de pesas patrón vigente (SIC). |
| FRM_BASD | Báscula Dinámica WIM | • Sensor piezo cuarzo • Error peso por eje • Detección sobrepeso | Error <5% a 60km/h Lectura continua Transmisión <1s | Alerta automática en tiempo real al peaje. |
| FRM_OCR | Cámaras OCR Placas | • Tasa lectura placas • Iluminador infrarrojo • Integración RUNT | >=96% placas Sincronía obturador Respuesta <800ms | Identificación y vinculación al pesaje. |
| FRM_PJC | Peaje: Carril | • Barrera electromecánica • Semáforo de carril • Sensor de altura | Apertura <1.2s LEDs 100% OK Detección precisa | Cero atascamiento en cabinas de peaje. |
| FRM_PJE | Peaje: Telepeaje TAG | • Antena RFID 915 MHz • Protocolo Colpass • Tasa lectura Tag | Potencia nominal Interoperable >=99.5% lectura | Cobro electrónico sin detención (Colpass). |
| FRM_PSEG | Paso Seguro Peatonal | • Pulsador peatonal • Balizas luminosas • Sonorizador invidentes | Contacto seco >=60 destellos/min 85 dB a 1 metro | Activación inmediata de advertencia vial. |
| FRM_SGE | Gestión Energía Peaje | • Factor de potencia • Banco condensadores • Supresores DPS | FP >=0.95 Automático pasos Varistores intactos | Cero penalización por energía reactiva. |
| FRM_SGM | Gestión Ambiental | • Sensor visibilidad • Pluviómetro lluvia • Velocidad de viento | 0 - 2000m Resolución 0.2mm 0 - 150 km/h | Alertas meteorológicas en PMV por niebla. |
| FRM_SSA | Señalización Acústica | • Sirenas de túnel • Megafonía pública • Nivel presión sonora | 110 dB a 3m STI >0.6 Clase D | Evacuación audible en túneles del Sisga. |
| FRM_FIRE | Extinción y Fuego | • Sensor térmico lineal • Pulsadores emergencia • Gabinetes mangueras | 68°C / 88°C Lazo direccionable Presión >=6 bar | Activación de extractores en túnel. |
| FRM_PORT | Portátiles Técnicos | • Batería diagnóstico • Software de campo • Certificados VPN | >=4 horas Herramientas ITS Vigentes | Terminal de configuración pericial. |
| FRM_IMPR | Impresoras Térmicas | • Cabezal térmico • Velocidad impresión • Sensor fin papel | Corte <0.5s >=200 mm/s Aviso preventivo | Emisión continua de tiquetes de peaje. |

# 3. Protocolo de Ejecución de Pruebas de Campo

1. Calibración Instrumental: Uso de multímetro, telurómetro y OTDR calibrados con certificado vigente.
2. Ejecución Offline en PWA (/tecnico): Captura satelital GPS con radio de tolerancia (50m/100m) o justificación de excepción en túneles. Registro de mediciones numéricas exactas, 2 fotos WebP georreferenciadas y firma digital manuscrita.
3. Auditoría y Certificación (/supervisor): Contraste de geofencing en mapa PostGIS, verificación de fotos en Supabase Storage, aprobación y descarga de la Ficha Técnica Pericial en PDF.

# 4. Protocolo de Carga de Datos Técnicos de Prueba

Para ejecutar la batería y poblar las 27 fichas de prueba en lote con datos periciales exactos, ejecute en terminal:

    python scripts/cargar_datos_pruebas_fichas.py

El script asienta 27 órdenes cerradas con sus 333 respuestas en CHD_ChecklistDetalle, 54 fotos WebP georreferenciadas y 27 firmas digitales.

# 5. Certificación de Aprobación del Plan de Pruebas

| POR LA CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA: _____________________________________________ Ing. Diego Zúñiga Coordinador ITS / Director Técnico SGMC Concesión Transversal del Sisga S.A.S. | POR EL CONSORCIO DE INTERVENTORÍA: _____________________________________________ Ingeniero Especialista ITS / Auditor Contractual Consorcio Interventoría Sisga Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) |
| --- | --- |