CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S.

SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO EN CAMPO (SGMC v2)
PLAN DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN FUNCIONAL POR ROL (UAT) Y VALIDACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS

| Documento: PLN-UAT-SGMC-V2 | Corredor: 137 km (Sisga - Aguaclara) | Alcance: 4 Roles / 27 Fichas | Emisión: Agosto 2026 |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Objetivo y Metodología de Validación Funcional (UAT)

El presente documento define los casos de prueba formales de Aceptación de Usuario (UAT) para que cada rol funcional de la Concesión Transversal del Sisga e Interventoría valide de extremo a extremo la operatividad del SGMC v2 (https://sisga-2.vercel.app/).

La metodología evalúa el ciclo completo de mantenimiento: ejecución offline en vía, supervisión geográfica pericial, programación preventiva masiva, control de disponibilidad contractual ante la ANI y la captura técnica de los 27 tipos de fichas de inspección.

# 2. Casos de Prueba Funcionales por Rol de Usuario

| Caso ID | Rol Asignado | Acción y Procedimiento | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-TEC-01 | ROL-03 Técnico (Iván Salcedo) | Abrir /tecnico en móvil y presionar 'Instalar App'. | App se instala en inicio y opera a pantalla completa con caché offline. | [ ] Conforme [ ] No Conf. |
| CP-TEC-02 | ROL-03 Técnico (Iván Salcedo) | Poner celular en Modo Avión. Abrir orden OT asignada. | Carga formulario y preguntas sin conexión (Modo Offline Activo). | [ ] Conforme [ ] No Conf. |
| CP-TEC-03 | ROL-03 Técnico (Iván Salcedo) | Presionar 'Capturar Coordenadas GPS' junto al activo. | Valida presencia satelital dentro del radio del equipo (ej. <=50m). | [ ] Conforme [ ] No Conf. |
| CP-TEC-04 | ROL-03 Técnico (Luis Gacha) | Activar 'Cierre con Excepción' en túnel o bajo techo. | Permite cierre justificado dejando coordenadas en NULL (sin inventar). | [ ] Conforme [ ] No Conf. |
| CP-TEC-05 | ROL-03 Técnico (Iván Salcedo) | Diligenciar mediciones (ej. Batería SOS: 12.8V, GENE: 60Hz), 2 fotos WebP y firma. | Guarda en IndexedDB, bloquea doble clic y muestra badge '1 pendiente'. | [ ] Conforme [ ] No Conf. |
| CP-TEC-06 | ROL-03 Técnico (Iván Salcedo) | Restaurar red (desactivar Modo Avión). | SyncEngine sincroniza solo en 3s y pasa a 'Cola al día (0 pendientes)'. | [ ] Conforme [ ] No Conf. |
| CP-TEC-07 | ROL-03 Técnico (Luis Gacha) | En /novedades, reportar daño en vía con foto y GPS. | Guarda en NOV_Novedades y crea OT Correctiva automática en Supabase. | [ ] Conforme [ ] No Conf. |
| CP-SUP-01 | ROL-02 Supervisor (Fernand Bolívar) | Entrar a /supervisor y filtrar por UF1 y estado 'En revisión'. | Muestra lista de órdenes enviadas por los técnicos con badge GPS. | [ ] Conforme [ ] No Conf. |
| CP-SUP-02 | ROL-02 Supervisor (Fernand Bolívar) | Presionar 'Auditar Evidencias' en una orden cerrada. | Despliega mapa PostGIS, fotos en S3, firma y checklist contestado. | [ ] Conforme [ ] No Conf. |
| CP-SUP-03 | ROL-02 Supervisor (Fernand Bolívar) | Presionar 'Aprobar y Certificar'. | Orden pasa a 'Cerrada' y se incorpora al cálculo de disponibilidad. | [ ] Conforme [ ] No Conf. |
| CP-SUP-04 | ROL-02 Supervisor (Fernand Bolívar) | Presionar '📄 Descargar Ficha PDF (Interventoría)'. | Genera Ficha Técnica Pericial con membrete oficial y fotos WebP. | [ ] Conforme [ ] No Conf. |
| CP-SUP-05 | ROL-02 Supervisor (Fernand Bolívar) | En /planes, seleccionar mes y presionar 'Generar OTs del Mes'. | Genera lote masivo de OTs preventivas en PLA_PlanMantenimiento. | [ ] Conforme [ ] No Conf. |
| CP-DIR-01 | ROL-01 Director (Diego Zúñiga) | Ingresar al Centro de Control (/). | Visualiza estado general del corredor (137 km) y avance de OTs. | [ ] Conforme [ ] No Conf. |
| CP-DIR-02 | ROL-01 Director (Diego Zúñiga) | Ingresar a /activos y buscar por PK o código. | Lista los 368 activos georreferenciados con formulario y tolerancias. | [ ] Conforme [ ] No Conf. |
| CP-INT-01 | ROL-04 Interventor (Consorcio Sisga) | Ingresar a /reportes y consultar Disponibilidad (Di). | Calcula fórmula contractual en vivo y muestra semáforo (>=98.5%). | [ ] Conforme [ ] No Conf. |
| CP-INT-02 | ROL-04 Interventor (Consorcio Sisga) | Revisar el Parte Diario de Operaciones del CCO. | Consolida OTs programadas, ejecutadas, excepciones y novedades. | [ ] Conforme [ ] No Conf. |
| CP-INT-03 | ROL-04 Interventor (Consorcio Sisga) | Presionar 'Descargar Informe PDF (ANI)'. | Emite Informe Oficial mensual con firmas listo para radicación ANI. | [ ] Conforme [ ] No Conf. |

# 3. Matriz de Validación Instrumental de las 27 Fichas Técnicas

A continuación se presenta la matriz de parámetros que deben medirse y validarse en campo para cada uno de los 27 subsistemas instalados a lo largo de los 137 km:

| Ficha ID | Subsistema | Parámetros Técnicos a Medir | Tolerancia / Criterio ANI |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM_SOS | Postes SOS (Poste Auxilio) | Tensión batería DC (12.8V), panel solar (19.5V), audio CCO. | Batería >=12.4V y comunicación nítida con el CCO. |
| FRM_CCTV | Cámaras CCTV | Tensión PoE+ (52V), tasa 25 FPS 1080p, movimiento PTZ. | Flujo RTSP continuo sin pérdida de paquetes. |
| FRM_PMVF | Panel Mensaje Fijo | Alimentación 220V AC, banco 24V DC, píxeles LED, NTCIP. | Legible a 250m con fotocelda adaptativa. |
| FRM_PMVM | Panel Mensaje Móvil | Carga remolque 24V DC, elevación hidráulica, 4G CCO. | Elevación y orientación en berma autorizada. |
| FRM_GENE | Grupos Electrógenos | Nivel diésel (>=75%), arranque (26V), 60Hz, 220V, ATS <10s. | Conmutación ATS inmediata ante corte de red. |
| FRM_UPS | Sistemas UPS | Tensión banco 240V, 2.27V/celda, autonomía >=120 min. | Transición limpia sin caída a modo batería. |
| FRM_SUBE | Subestaciones Eléctricas | Resistencia a tierra <=5.0 Ohm, aislamiento >=1000 MΩ. | Tierra certificada con telurómetro calibrado. |
| FRM_FO | Fibra Óptica (137 km) | Atenuación <=0.25 dB/km, empalme <=0.05 dB, reflectancia. | Margen óptico conforme para anillo ERPS. |
| FRM_SWIT | Switches de Campo | Enlace SFP (-15 a -8 dBm), 0 errores CRC, temp -20 a +70°C. | Convergencia de anillo ITU-T <50 ms. |
| FRM_SWL3 | Switches Core Capa 3 | Uso CPU <35%, adyacencias BGP/OSPF, doble fuente AC. | Cero interrupción de enrutamiento CCO. |
| FRM_ROUT | Enrutadores de Borde | Túneles VPN IPsec AES-256, throughput >=1 Gbps, firewall. | Telemetría segura hacia Centro de Control. |
| FRM_SERV | Servidores CCO | Arreglo RAID 10 OK, disco <70%, uptime >=99.9%. | Integridad de base de datos PostgreSQL. |
| FRM_NAS | Almacenamiento NAS | Retención video CCTV >=30 días, >=20 TB libres, SMART OK. | Grabación continua de 30 días pliego ANI. |
| FRM_VW | Video Wall CCO | Matriz 4x2 activa, sin píxeles muertos, conmutación <1s. | Despliegue simultáneo de cámaras y alarmas. |
| FRM_ETD | Estación Tráfico ETD | Conteo volumétrico, clasificación por ejes, sensor piezo. | Precisión >=98% cotejada con aforo manual. |
| FRM_BASC | Báscula Pesaje Estático | Error pesaje bruto <=0.5%, simetría 4 celdas, plataforma. | Certificado de pesas patrón vigente (SIC). |
| FRM_BASD | Báscula Dinámica WIM | Sensor cuarzo, error peso eje <5% a 60 km/h, enlace CCO. | Alerta en tiempo real de sobrepeso a peaje. |
| FRM_OCR | Cámaras OCR Placas | Tasa lectura >=96% placas, sincronía pulso infrarrojo. | Identificación y vinculación al pesaje. |
| FRM_PJC | Peaje: Carril | Barrera <1.2s, semáforos LED carril, detector altura. | Cero atascamiento en cabinas de peaje. |
| FRM_PJE | Peaje: Telepeaje TAG | Antena RFID 915 MHz, protocolo Colpass, lectura >=99.5%. | Cobro electrónico sin detención (Colpass). |
| FRM_PSEG | Paso Seguro Peatonal | Pulsador peatonal, balizas destello, sonorizador 85 dB. | Activación inmediata de advertencia vial. |
| FRM_SGE | Gestión Energía Peaje | Factor de potencia >=0.95, banco condensadores, DPS. | Cero penalización por reactiva ante operador. |
| FRM_SGM | Gestión Ambiental | Sensor visibilidad (niebla), pluviómetro, viento. | Alertas meteorológicas automáticas en PMV. |
| FRM_SSA | Señalización Acústica | Sirenas túnel 110 dB a 3m, inteligibilidad STI >0.6. | Evacuación audible en túneles del Sisga. |
| FRM_FIRE | Extinción y Fuego | Sensor térmico 68°C/88°C, pulsadores, mangueras >=6 bar. | Activación de extractores en túnel. |
| FRM_PORT | Portátiles Técnicos | Batería >=4 horas, herramientas ITS, certificados VPN. | Terminal de diagnóstico pericial en campo. |
| FRM_IMPR | Impresoras Térmicas | Corte limpio <0.5s, velocidad >=200 mm/s, sensor papel. | Emisión continua de tiquetes de peaje. |

# 4. Veredicto de Homologación y Firmas de Aceptación

Habiendo ejecutado y verificado satisfactoriamente los casos de prueba funcionales (UAT) y la carga técnica de las 27 fichas de inspección, las partes declaran que el Sistema de Gestión de Mantenimiento en Campo (SGMC v2) cumple a cabalidad con las especificaciones del Contrato de Concesión y el Apéndice Técnico 1 de la ANI, quedando HOMOLOGADO Y APTO PARA OPERACIÓN CONTINUA.

| POR LA CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S.: _____________________________________________ Ing. Diego Zúñiga Coordinador ITS / Director Técnico SGMC Concesión Transversal del Sisga S.A.S. | POR EL CONSORCIO DE INTERVENTORÍA: _____________________________________________ Ingeniero Especialista ITS / Auditor Contractual Consorcio Interventoría Sisga Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) |
| --- | --- |